 ***Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор***

*Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР –БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644;*

*факс 030/458-056; www.toplana.rs*

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@mts.rs

Број: 2010

Бор, 02.04.2020. године

**Одговори Комисије за јавну набавку на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку – Шамотирање чеоног дела озида котла ВК2, бр. ЈНВВ 1.3.2/2020**

На основу члана 63. став 3.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РСбр.68/2015) Комисија за ЈНВВ 1.3.2/2020 на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, а који гласи:

1. Да ли материјале под редним бројем 2. и 6. из табеле „Техничке карактеристике“ можете да дате минималне тражене физичко-техничке карактеристике?

Предлог. Можда би било добро урадити исто и за остале материјале из табеле.

1. Да ли се за материјал под редним бројем 8. из табеле „Техничке карактеристике“ мисли на керамичко платно или евентуално на БАК?
2. Да ли материјале под редним бројем 10. и 11. из табеле „Техничке карактеристике“ можете да дате димензије односно да пошаљете цртеже како би приликом сечења табли направили максимално искоришћење? Да ли за ове материале можете да доставите минималне физичко-хемијске карактеристике? Да ли сматрате да су наведене количине приближно стварним потребама или очекујете код ових ставки значајнија одступања?

Комисија за набавку Шамотирање чеоног дела озида котла ВК2, бр. ЈНВВ 1.3.2/2020 даје следеће одговоре:

1. Набојна маса „пластик ВКА“

Al2O3 min 95%

Ватросталност (СК) 40

Гранулација 0-6 mm

Потреба у материјалу (t/m3) 3

Ватростална маса „специјал“

Al2O3 min 65%

Ватросталност (СК) 36

Гранулација 0-1 mm

Потреба у материјалу (t/m3) 2,8

1. Мисли се на керамичко платно 5 mm дебљине.
2. – Цртежи, димензије и облик према пројекту извођача радова

* Материјал је у рангу ватросталног прохрома Т-примене 1260º С
* Количине су приближне са малим одступањима.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. ЈНВВ 1.3.2/2020