Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор

Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР –БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644;

факс 030/458-056; www.toplana.rs

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@mts.rs

Број: 5809

Бор, 10.07.2020. године

Одговори Комисије за јавну набавку на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку лептирастих затварача (клапни) бр. ЈНВВ 1.1.20/2020

На основу члана 63. став 3.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РСбр.68/2015) Комисија за ЈНМВ 1.1.20/2019 на захтеве за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације који гласе:

Питање 1.:

Да ли можете да дефинишете да ли Вам је потребан ON/OFF или регулациони електро-

моторни погон?

Питање 2.:

Да ли можете да дефинишете напон напајања за електромоторне погоне?

Питање 3.:

Да ли можете да дефинишете коју минималну антикорозивну заштиту треба да поседује

понуђени електромоторни погон?

Питање 4.:

Да ли можете да дефинишете температурно подручје амбијента у којем ће бити монтирани

електромоторни погони?

Питање 5.:

Да ли можете да дефинишете моментно подручје и брзину електромоторних погона?

Питање 6.:

Да ли можете да дефинишете број крајњих и моментних прекидача којe треба да поседује

електромоторни погон?

Питање 7.:

Да ли можете да дефинишете тип показивача положаја (трансмитера)?

Питање 8.:

Да ли је потребно да електромотрони погон поседује и ручни погон?

Питање 9.:

Да ли је потребно понудити електромоторни погон са интегрисаним управљањем?

Питање 10.:

Да ли можете да продужите рок испоруке на 90 дана од дана закључења уговора?

Питање 11.:

Да ли је потребно понуђене погоне по испоруци монтирати, прилагодити и повезати у

систем ЈКП ''Топлана'' Бор?

Комисија за набавку лептирастих затварача (клапни)  бр. 1.1.20/2020 даје следеће одговоре:

- На основу питања и предлога из тачке 1. и 2. извршиће се измена и допуна конкурсне документације

- Одговори на питања од 1-11 су следећи:

- Потребно је испоручити ОN/ОF електромоторни погон, класе S2-15min према EN 15714-2

- Напон напајања је 400V AC, 50Hz, 3 –faze

- Због специфичних услова, потребно је испоручити погон са антикорозивном заштитом класе С5-М, у два слоја пластифициран, класа заштите IP68, потребно је испоручити и металне кабловске увонике за IP68 заштиту

- Амбијентална температура потребно је да покрива опсег -20ºС-65ºС

- Моментално подручје потребно је дефинисати на основу одабраног вентила, али је обавезно да има могућност подешавања излазног момента на скали у Nm. Брзину електромоторног погона требало би да дефинише понуђач, тако да у оквиру понуде произвођач је дужан да докаже да ће вентили бити отворен-затворен за 120 сек. (± 10)

- Крајњи прекидач: 1 прекидач за отварање (SPDT), 1 прекидач за затварање (SPDT); Момент прекидач: 1 прекидач за отварање (SPDT), 1 прекидач за затварање (SPDT)

- Потребно је понудити погон са потенциометром (100 Ώ), такодје је потребно доказати да електромоторни погон може да се надогради са електронским бесконтактним магнетним енкодером (без потенциометра), 4-20 Ma

- Да, где се аутоматски искључује код кретања

- Није, али би било добро да има могућност уградње интегрисаног управљања:

У склопу електромоторног погона

И измештено на носач, у случају потребе за накнадно одвајање (у случајуповећаних вибрација, повишене температуре итд.)

- Продужен је рок испоруке на 90 дана

- Потребно је понуђене погоне монтирати, прилагодити постојећим шемама, повезати, пустити у рад, доказати параметре рада

Напомињемо да је командни напон за електромоторни погон 220 V AC (наизменичан)

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Лептирастих затварача (клапни)

бр. ЈНМВ 1.1.20/2020