 ***Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор***

*Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР –БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644;*

*факс 030/458-056; www.toplana.rs*

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@mts.rs

Број: 6109

Бор, 27.07.2020. године

**Одговори Комисије за јавну набавку на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку лептирастих затварача (клапни) бр. ЈНВВ 1.1.20/2020**

 На основу члана 63. став 3.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РСбр.68/2015) Комисија за ЈНМВ 1.1.20/2019 на захтеве за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације који гласе:





Комисија за набавку лептирастих затварача (клапни) бр. 1.1.20/2020 даје следећи одговор:

Тражени квалитет је дефинисан у поглављу III конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Лептирастих затварача (клапни)

бр. ЈНМВ 1.1.20/2020