 ***Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор***

*Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР –БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644;факс 030/458-056; www.toplana.rs*

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@mts.rs

Број: 4212

Бор, 30.04.2020. године

**Одговори Комисије за јавну набавку на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку арматуре бр. ЈНВВ 1.1.8/2020**

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 68/2015) Комисија за ЈНВВ 1.1.8/2020 на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације од 29.04.2020. године и 30.04.2020. године, а који гласи:

1. U odgovorima komisije za javnu nabavku pod brojem 4197 od 28.04.2020, za partiju 2 ste naveli da se mogu ponuditi Zasuni i sa kratkom  ugradbenom merom prema EN558 S14(F4) i sa dugom ugradbenom merom prema EN558 S15 (F5).
- Ovaj podatak nije vezan samo za samu ugradbenu meru već i za radni pritisak.
Prema standardu EN1171 koji definiše zasune od livenog gvožđa sa metalnim zaptivanjem, zasunima sa kratkom ugradbenom merom F4 dozvoljeni maksimalni radni pritisak se smanjuje sa povećanjem dimenzije, tj. nazivni pritisak (u ovom slučaju PN16) nije jednak maksimalnom radnom pritisku (za DN200 je max 10 bara, za DN250-300 je max 6 bara, za DN350 je max 4 bara). Dok za zasune sa dugom ugradbenom merom F5 maksimalni dozvoljeni radni pritisak je jednak nazivnom pritisku nevezano za dimenziju, pa u ovom slučaju je za PN16 (sve dimenzije) dozvoljeni maksimalni radni pritisak 16 bara.
Koji su traženi radni parametri, tj koji je traženi radni pritisak za sve navedene dimenzije Partije 2 u konkursnoj dokumentaciji?
Da li ostajete pri tome da se mogu ponuditi Zasuni i sa kratkom F4 i sa dugom F5 ugradbenom merom?

2. Da li je za Partiju br.2 Šiber ventili sa reduktorom potrebno ponuditi pljosnate zasune sa reduktorom, ili se mogu ponuditi i ovalni zasuni sa reduktorom ?

3. Molimo da navedete koji je radni pritisak koji trpe zasuni.

Комисија за набавку арматуре бр. 1.1.8/2020 даје следеће одговоре:

1. Понудити са дугом F5 уградбеном мером.
2. Овални засуни са металним заптивањем.
3. Притисак је 16 bara.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

арматуре бр. ЈНВВ 1.1.8/2020